ОТЧЕТ

о качестве подаваемой  воды на территории Староминского района

за 2024г.

Отчет

О качестве питьевой воды в  Рассветовском сельском поселении

за   2024г

| Наименование показателей | Количество исследований |  | Показатель по которому зарегистрировано несоответствие |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | % неудовлетворительных проб. |  |
| Микробиологические | 120 | 0 | -------- |
| Органолептические | 120 | 0 | -------- |
| Радиологические | 0 | 0 | -------- |
| Остаточный хлор | 0 | 0 | -------- |
| Обобщенные | 1 | 0 | -------- |

Заключение:

Качество питьевой воды подаваемой абонентам  на территории  Рассветовского сельского  поселения  по определенным санитарно-химическим и микробиологическим  показателям  соответствует    требованиям СанПиН 1.2.3684-21г «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к  водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических)мероприятий»

Отчет

О качестве питьевой воды в  Канеловском  сельском поселении

За 2024г

| Наименование показателей | Количество исследований |  | Показатель по которому зарегистрировано несоответствие |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | % неудовлетворительных проб. |  |
| Микробиологические | 75 | 0 | -------- |
| Органолептические | 75 | 0 | -------- |
| Радиологические | 0 | 0 | -------- |
| Остаточный хлор | 3 | 0 | -------- |
| Обобщенные | 1 | 0 | --------- |

Заключение:

Качество питьевой воды подаваемой абонентам  на территории  Канеловского  сельского поселения  по определенным санитарно-химическим и микробиологическим  показателям  соответствует    требованиям СанПиН 1.2.3684-21г «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к  водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических)мероприятий»

Отчет

О качестве питьевой воды в  ст.Староминской

за  2024г

| Наименование показателей | Количество исследований |  | Показатель по которому зарегистрировано несоответствие |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | % неудовлетворительных проб. |  |
| Микробиологические | 362 | 0 | -------- |
| Органолептические | 362 | 0 | -------- |
| Радиологические | 1 | 0 | -------- |
| Остаточный хлор | 2 | 0 | -------- |
| Обобщенные | 25 | 0 | ----------- |

Заключение:

Качество питьевой воды подаваемой абонентам  на территории  ст.Староминской   по определенным санитарно-химическим и микробиологическим  показателям  соответствует    требованиям СанПиН 1.2.3684-21г «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к  водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических)мероприятий»

Отчет

О качестве питьевой воды в  Куйбышевском сельском поселении

за  2024г

| Наименование показателей | Количество исследований |  | Показатель по которому зарегистрировано несоответствие |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | % неудовлетворительных проб. |  |
| Микробиологические | 72 | 0 | -------- |
| Органолептические | 72 | 0 | -------- |
| Радиологические | 0 | 0 | -------- |
| Остаточный хлор | 0 | 0 | -------- |
| Обобщенные | 1 | 0 | ----------- |

Заключение:

Качество питьевой воды подаваемой абонентам  на территории  Куйбышевского сельского поселения   по определенным санитарно-химическим и микробиологическим  показателям  соответствует    требованиям СанПиН 1.2.3684-21г «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к  водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических)мероприятий».

Отчет

О качестве питьевой воды в  ст.Новоясенская

за  2024г

| Наименование показателей | Количество исследований |  | Показатель по которому зарегистрировано несоответствие |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | % неудовлетворительных проб. |  |
| Микробиологические | 46 | 0 | -------- |
| Органолептические | 46 | 0 | -------- |
| Радиологические | 1 | 0 | -------- |
| Остаточный хлор | 22 | 0 | -------- |
| Обобщенные | 4 | 0 | ----------- |

Заключение:

Качество питьевой воды подаваемой абонентам  на территории  ст.Новоясенской    по определенным санитарно-химическим и микробиологическим  показателям  соответствует    требованиям СанПиН 1.2.3684-21г «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к  водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических)мероприятий».

Усредненные показатели и результаты исследований  питьевой воды

На  территории ст.Староминской, ст.Новоясенская, Рассветовского, Канеловского, Куйбышевского, с/п

| Показатель исследований воды | Наименование показателей | Ед.изм | Величина допустимого уровня, не более | Результат исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| органолептические | Запах, | бал | 2 | 0 |
|  | Привкус | бал | 2 | 0 |
|  | Мутность( при длине волны 530 нм) | ЕМФ | 2,6 | 1,22±0,23 |
|  | Цветность | Градусы | 20 | 11,8±2,4 |
| Микробиологи- ческие | ОМЧ,КОЕ | Число образующих колоний бактерий в 1,0 мл | В1мл не >50КОЕ | В 1,0мл<1КОЕ |
|  | ОКБ,КОЕ | Число бактерий в 100,0мл не допускается | В100мл не допускается | В 100 мл не обнаружены |
|  | E.coli | КОЕ/100см3 | Отсутствие | Не обнаружены |
|  | Колифаги | БОЕ/100см3 | Отсутствие | Не обнаружено |
| Обобщенные | Водородный показатель | Единицы рН | 6-9 | 7,37±0,02 |
|  | Жесткость | Мг-экв/л | Не более 7 | 0,65±0,10 |
|  | Окисляемость пермонганатная | Мг/дм3 | Не более 5 | 1,4±0,10 |
|  | Сухой остаток | Мг/дм3 | Не более 1000 | 496±14,4 |
|  | Железо (Fe) (общее) | Мг/дм3 | Не более 0,3(мг/л) | 0,13±0,01 |